四川省机场集团有限公司

成都天府国际机场建设保障基地

竣工环境保护验收报告

建设单位：四川省机场集团有限公司

监测单位：四川省国环环境工程咨询有限公司

2021年5月

建设单位法人代表：李伟

编制单位法人代表：王上辅

项目负责人： 吴世睿

报告编写人： 汪鑫

建设单位：四川省机场集团有限公司（盖章）

电话：13540024301

邮编：641418

地址：四川省成都市高新区草池镇

编制单位：四川省国环环境工程咨询有限公司（盖章）

电话：028－83395555

传真：028－86748339

邮编：610063

地址：成都市锦江区锦华路三段88号汇融国际1号楼B座30/31层

附图

附图0  现场照片图

附图1 项目所在地理位置图

附图2 外环境关系及监测布点图

附图3 项目总平面布置图

附图4 项目污水处理设施工艺流程图

附图5 项目所在地水系图

附表

附表1  建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

附件

附件1  环境影响报告表审查批复

附件2  项目监测报告

附件3  验收委托书

附件4  情况说明

前言

成都天府国际机场，位于天府新区简阳芦葭镇附近，机场定位为中国第四个国家级国际航空枢纽，将负责全部的国际航线。四川省机场集团有限公司投资27000万元用于建设成都天府国际机场建设保障基地，新机场建设保障基地位于简阳市草池镇，距成都市中心约50公里，距简阳市区约14公里。该项目的建设不仅将解决机场建设各相关各部门人员的办公会议、住宿接待及相关辅助生活功能，而且也有利于便捷高效地指导和加强机场各项设施的建设和监督。

本项目于2016年4月5日取得了简阳市发展和改革局出具的《企业投资备案通知书》（备案号51208111604051270），2016年~2017年简阳市行政区划变更，根据省政府《四川省发展和改革委员会关于省机场集团成都天府国际机场项目建设保障基地和部分机场工程实施方案请示回复意见的函》的精神，需重新进行属地化(成都市高新区)备案。按照民航局局发明电[20132026号文件关于“机场建设中实行空管和机场工程集中管理，统一进度、统一指挥调度，确保机场和空管工程同步审批、同步建设和同步完工的要求，机场集团在距项目施工现场1.5公里处的草池镇丽星村，先行建设了项目建设保障基地，确保建设现场管理人员于项目开工前顺利入驻。后于2018年11月14日取得《四川省固定资产投资项目备案表》（川投资备[2018-510109-56-03-313971]308QB-0458号）

本项目总投资27000万元，规划建设净用地面积97569.91m2，总建筑面积48124.25m2，地上建筑面积约47754.04m2。建设内容主要包括办公楼、会议中心、食堂、风雨操场、接待中心、宿舍等配套设施。

2019年5月，四川省机场集团有限公司委托四川省国环环境工程咨询有限公司编制了《四川省机场集团有限公司成都天府国际机场建设保障基地环境影响报告表》。2019年10月9日，成都高新区生态环境和城市管理局出具了《关于对四川省机场集团有限公司“成都天府国际机场建设保障基地”建设项目<环境影响报告表>的批复》（成高环字[2019]229号）。

根据国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部公告 2018年第9号）、《成都市环境保护局关于贯彻落实〈建设项目竣工环境保护验收暂行办法〉的通知》的规定和要求，我公司于2021年1月12日对该项目进行了现场踏勘，并查阅了相关文件和技术资料，编制了本项目验收监测方案；并于2021年3月23～24日及2021年4月28~29日进行了现场监测及调查，根据监测和调查结果，编制了本验收监测报告。目前，该项目主体设施和与之配套的环境保护设施目前已经建成并运行正常，基本符合验收监测条件。

本次环境保护验收的范围为：

根据现场调查，并查阅环境影响报告表及其批复，本项目验收范围为：

主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程设施。

本次验收调查内容：

1、环境影响报告表、环评批复中提出的环境保护措施落实情况及其效果；

2、废水污染物达标排放及总量计算；废气污染物达标排放及总量计算；厂界噪声监测；

3、固废处置措施检查。

4、环境管理检查。

表一  项目概况

| 建设项目名称 |  | 成都天府国际机场建设保障基地 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 |  | 四川省机场集团有限公司 |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  | 成都高新区经济运行与安全生产监管局 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 |  | 新建√ 改新建 技改 迁建 |  |  |  |  |
| 建设地点 |  | 四川省成都高新区草池镇 |  |  |  |  |
| 环评时间 |  | 2019年5月 | 开工日期 | 2019年10月 |  |  |
| 试生产时间 |  | 2021年1月 | 现场监测时间 | 2021年3月23日-24日 2021年4月28日~29日 |  |  |
| 环评报告表审批部门 |  | 成都高新区生态环境和城市管理局 | 环评报告编制单位 | 四川省国环环境工程咨询有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 |  | / | 环保设施施工单位 | / |  |  |
| 投资总概算 |  | 27000万元 | 环保投资总概算 | 690.5万元 | 比例 | 2.56% |
| 实际总投资 |  | 27000万元 | 实际环保投资 | 695.5万元 | 比例 | 2.58% |
| 验收调查依据 | （1）《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》（中华人民共和国国务院令682号）； （2）建设项目环境保护管理条例（1998年11月29日中华人民共和国国务院令第253号发布，根据2017年7月16日《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》修订）； （3）《关于发布〈建设项目竣工环境保护验收暂行办法〉的公告》（中华人民共和国环境保护部，国环规环评【2017】4号，2017年11月20 日）； （4）“生态环境部公告 2018年第9号”《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》； （5）成都市生态环境局关于认真开展建设项目竣工环境保护自主验收抽查工作的通知（成都市生态环境局，成环发【2019】308号，2019年8月16日）； （6）《成都市环境保护局关于贯彻落实〈建设项目竣工环境保护验收暂行 办法〉的通知》（成都市环境保护局，成环发【2018】8号，2018年1月3日）； （7）《建设项目竣工环境保护验收管理办法》（原国家环保总局令13号）； （8）《关于建设项目竣工环境保护验收适用标准有关问题的复函》（原国家环保总局环函[2002]222号）； （9）《关于认真做好建设项目竣工环境保护验收监测工作的通知》（原四川省环境保护局，川环发[2003]001号）； （10）《关于依法加强环境影响管理防范环境风险的通知》（原四川省环保局川环发[2006]01号）； （11）《关于进一步加强建设项目竣工环境保护验收监测（调查）工作的通知》（原四川省环境保护局，川环发[2006]61号）； （12）2019年5月，《成都天府国际机场建设保障基地》环境影响报告表； （13）成都高新区经济运行与安全生产监管局于2018年11月14日对其完成了备案（备案号：川投资备【2018-510109-56-03-31397】308QB-0458号）。 （14）2019年10月9日，成都高新区生态环境和城市管理局出具《关于对四川省机场集团有限公司“成都天府国际机场建设保障基地”建设项目<环境影响报告表>的批复》（成高环字[2019]229号） |  |  |  |  |  |
| 验收监测标准 | 1、废气：食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）；污水处理设施废气排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表4中二级标准；锅炉废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014） 2、废水：废水中COD、BOD5、氨氮、总磷执行执行《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》(DB51/2311-2016)中排放标准；其余执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表1中一级A标。 3、噪声：厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值。 4、固体废物：按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的要求，一般废物按《一般工业固体废物贮存、处置污染控制标准》（GB18599-2001）要求处置；危险废物按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）要求管理、暂存。 |  |  |  |  |  |

表二  建设项目工程概况

1、地理位置及外环境关系 项目地址位于四川省成都市高新区草池镇，项目地理位置见附图1。 本项目用地红线外环境关系：用地红线北侧60m处为草池镇初级中学和一处农户区；东北侧紧邻绛溪河，隔绛溪河80m处为草池镇镇区，东北侧160m处为小星星幼儿园；西南侧68m处为农户区；西北侧70m处为草池堰农户区；其余均为空地；项目拟建地东侧6m处为绛溪河。 本项目外环境关系：项目所在地东侧紧邻七人制足球场、篮球场，项目所在地西侧12m处为办公楼、200m处为员工宿舍、西北侧30m处为公司项目部，73m处为领导办公室。项目用地红线范围内西侧的公司项目部、领导办公室为机场集团有限公司其他分公司承建，不属于本项目承建范围，因此不在本次评价范围内。 2、项目（工程）建设概况 2.1项目名称、性质及地点 项目名称：成都天府国际机场建设保障基地 建设地点：四川省成都市高新区草池镇 建设单位：四川省机场集团有限公司 建设性质：新建 2.2建设规模、内容 （1）工程实际建设内容 本项目总投资27000万元，建设净用地面积97569.91m2，总建筑面积48124.25m2，地上建筑面积约47754.04m2。建设内容主要包括办公楼、会议中心、食堂、风雨操场、接待中心、宿舍等配套设施。项目南侧地面停车场因其功能发生变化，须由建设单位履行环保手续后，另行环评验收。 （2）工程投资 本项目工程实际总投资27000万元，其中环保投资实际为695.5万元，占总投资的2.58%，主要用于废气、废水、噪声、固废治理等。 （3）建设项目组成及主要环境问题 表2-1 项目组成及主要环境问题 项目名称; 建设内容及规模; 实际建设情况. 建设内容; 建设规模. 主体 工程; 办公楼; 1号办公楼; 用地面积为1726.21m2，2F，H=10.375m; 与环评一致. 2号办公楼; 用地面积为1699.48m2，2F，H=10.375m; 与环评一致. 3号办公楼; 用地面积为1726.21m2，2F，H=10.375m; 与环评一致. 4号办公楼; 用地面积为1699.48m2，2F，H=10.375m; 与环评一致. 倒班楼（宿舍楼）; 1号倒班楼（宿舍楼）、2号倒班楼（宿舍楼）、3号倒班楼（宿舍楼），3F，H=11.634m；4号倒班楼（宿舍楼），3F，H=10.9m；用地面积合计为2842.73m2; 与环评一致. 会议中心; 1F，H=7.58m，建筑面积4357.85m2，位于用地中部靠近办公区，为1F高U字型平面建筑，可满足1000人会议要求。会议区人流量较大，通过前区广场组织，内含34个小会议室，5个中会议室，3个大会议室，一个多功能厅及管理用房，几者共同围合出中心庭院，中庭与室外景观相互渗透，用于内部会议，不对外接待会议。; 与环评一致. 接待中心; 建筑面积6069.23m2，位于倒班楼南侧，3F，H=12.829m，一层为10套领导住宿及接待活动大厅，二三层为接待住宿区，由10个套间和100个单间组成，用于内部接待，不对外进行接待。; 与环评一致. 辅助工程; 后勤服务综合楼; 包括食堂、活动中心与风雨操场，三者整体设计，位于园区中部办公会议区与倒班楼之间，建筑为一层单体，其中食堂由后勤厨房、4个独立包间和一个可供500人用餐的开敞大厅组成；活动中心通过内庭院与食堂相隔，同时两者互通，可相互借用。包括10个小活动室、1个大活动室、1个活动大厅及其他辅助功能；风雨操场为半室外空间，其功能设计为1个篮球场，2个羽毛球场和4个乒乓球场。; 与环评一致. 机动车位; 总共502个，均为地上停车位; 除项目南侧地面停车场外，其他与环评一致。项目南侧地面停车场预留做其他用途，本次不予验收。. 洗车场; 位于商务楼，占地面积172.96m2，用于员工车辆冲洗; 与环评一致. 七人制足球场; 位于风雨操场东侧，占地面积3312.8m2; 与环评一致. 篮球场; 位于食堂东侧，占地面积1642.7m2; 与环评一致. 设备用房; 位于项目中部东侧，1F，H=4.2m; 与环评一致. 洗衣房; 位于项目中部西侧，1F，H=4.5m; 与环评一致. 锅炉房; 占地面积约10m2，锅炉1台，6t/h，位于2号宿舍楼东侧; 现锅炉房内为2台锅炉，本次仅验收原环评锅炉，另一台由业主履行环保手续后另行验收，不在本次验收范围内. 公用工程; 供配电系统; 本工程由市政引来一路10kV电源，设10kV高压配电站一座，设变电站三座，为本地块供电; 与环评一致. 供水系统; 由南侧和西侧市政给水管网供水，资用水压不小于0.30MPa。; 与环评一致. 供气; 市政天然气管网供给; 与环评一致. 供电; 市政电网供给; 与环评一致. 暖通工程; ①空调系统：食堂设置中央空调系统，冷却塔设于楼顶； ②排风：设备用房、发电机房均设置机械排风；; 与环评一致. 备用发电机及储油间; 设一台400kW柴油发电机作为本地块消防设备的备用电源，使用柴油为0#柴油（含硫率≤0.2%）。排烟口位于发电机房楼顶。; 与环评一致. 环保 工程; 废气; ①餐饮油烟：采用电子油烟净化器处理后引至食堂楼顶排放（P1~P3）； ②柴油发电机尾气：先进环保型机组，同时排烟系统设置尾气净化装置；燃烧烟气经消声、降噪处理后引至设备房楼顶排放(P4)； ③污水处理设施恶臭：废气经集气系统收集后，经离子除臭装置进行处理，达标后经排气筒排放(P5~P6)。 ④锅炉废气：采用天然气作为原料，安装低氮燃烧装置，废气经8m的排气筒排放(P7)。; ①餐饮油烟：采用经电子油烟净化器处理后排气筒P1（高8m）、排气筒P2（高7m）排放，食堂内蒸煮间（无油）直接经排气筒P3（7m）排放； ②柴油发电机尾气：先进环保型机组，同时排烟系统设置尾气净化装置；燃烧烟气经消声、降噪处理后引至地面2m处排气筒排放(P4)； ③污水处理设施恶臭：废气经集气系统收集后，经离子除臭装置进行处理，达标后经3.3m排气筒排放（P5）。 ④锅炉废气：采用天然气作为原料，安装低氮燃烧装置，废气经8m的排气筒排放(P7)。. 废水; ①厨房含油废水：设置隔油池有2处，钢筋混凝土结构，位于项目食堂东侧，容积5m3； ②生活污水：设置一体化污水处理设施2套，地埋式，位于项目东侧，处理能力600m3/d；; 与环评一致. 固废; ①餐厨垃圾暂存点：在厨房设置专门的垃圾间，对餐厨垃圾采用专用桶装收集，委托有资质的单位收集清运； ②生活垃圾：生活垃圾日产日清，不设置垃圾房； ③餐厨垃圾（含隔油池油脂）：交由经城管部门许可的单位收运、处理，不得与生活垃圾混装； ④一体化污水处理设施污泥和栅渣：污泥运至污水处理厂脱水处理后运至指定生活垃圾填埋场进行处理，栅渣运至生活垃圾填埋场进行处理； ⑤化肥废包装袋：市政环卫部门统一清运、处理。; 与环评一致. 4）主要原辅材料及能耗情况 实际主要原辅材料及能耗消耗情况见表2-2。 表2-2 项目实际原辅材料及能源消耗情况一览表 材料名称; 单位; 数量; 来源; 使用情况. 建 设 期; PAC; kg; 18; 外购; 除磷加药系统. 乙酸纳醇; kg; 60; 外购; 碳源投加系统. 钢筋; t; 900; 外购; 地基、楼层现浇. 混凝土; m3; 8100; 外购; 地基、楼层面板现浇. 砂石料; t; 3330; 外购; 地基、墙面. 木材; m3; 960; 外购; 吊顶. 空心砖; 万匹; 1256; 外购; 外墙装饰. 抹灰水泥; t; 836; 外购; 墙面. 机制砖; 匹; 2540; 外购; 墙体. 绿化用花草树木; 株（折合树当量）; 1980; 外购; 地面和屋顶. 营运期; 电; kW·h; 6.0万; 市政电网; 办公生活. 自来水; 万m3/a; 18.5117; 市政供水; 办公生活用水. 天然气; 万m3; 20; 市政燃气; 厨房、热水锅炉. 2、主要设备 本项目主要设备见表2-3。 表2-3 主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 设计数量; 实际数量; 与环评相比. 污水处理设施. 1; 格栅及调节池. 1.1; 提升泵; Q=15m3/h，N=1.5kW，H=10m; 3套; 3套; 一致. 1.2; 回转式格栅机; 渠宽700mm，渠深3.26m，栅隙间距5mm; 1套; 1套; 一致. 1.3; 转鼓式格栅机; 渠宽700mm，渠深3.26m，栅隙间距2mm; 1套; 1套; 一致. 1.4; 搅拌机; 叶轮直径=470mm，n=125r/min，N=1.5kW; 4台; 4台; 一致. 2; 一体化MBR设备（2套）. 2.1; 膜格栅; 自动膜格栅; 精度1mm，SUS304材质; 2套; 2套; 一致. 控制系统; PLC+人机界面控制; 2套; 2套; 一致. 电动球阀; DN65，SUS304材质; 2套; 2套; 一致. 手动蝶阀; DN65，UPVC; 6套; 6套; 一致. 管道、管件; DN65，UPVC; 2批; 2批; 一致. 2.2; 主体设备; 罐体; 22×3×3.3，4mm厚SUS304瓦楞板，分设六个分区，自带设备间，清水箱，膜区、清水区采用环氧树脂三油防腐、侧板采用模具压板; 2套; 2套; 一致. 蝶阀; Ø90，UPVC材质; 8套; 8套; 一致. 管道、管件; Ø90，UPVC; 2批; 2批; 一致. 2.3; 厌氧/缺氧系统; 搅拌机主机; MA0.85/8-260-740，功率：0.85kw，转速：740r/min，直径：260mm，SUS304材质; 6套; 6套; 一致. 升降装置; SUS304材质; 2套; 2套; 一致. 2.4; 膜组件系统; MBR膜; SPMW-12B12，68支，PTFE材质; 2套; 2套; 一致. 膜架; SUS304; 2套; 2套; 一致. 专用曝气器; DN65，UPVC、ø135mm; 140套; 140套; 一致. PP回流泵; 含起闭闸门; 2套; 2套; 一致. 静压液位计; EC138; 2套; 2套; 一致. 2.5; 抽吸、反洗系统; 水泵; GMP32-65，Q=25m³/h，P=1.5kw，H=9m，泵头、叶轮SUS304材质; 2台; 2台; 一致. 变频器; R-E740-1.5K-CHT; 2台; 2台; 一致. 电磁流量计; 3-2551-T0-42; 2套; 2套; 一致. 压力传感器; GPT-K-02N; 2套; 2套; 一致. 指针负压表; Y-69BFZ，-0.1～0.3mpa，ø60mm; 2套; 2套; 一致. 流量计; LZS-65，8~40m3/h; 2套; 2套; 一致. 电动球阀; DN65，UPVC; 2套; 2套; 一致. 止回阀; DN65，UPVC; 2套; 2套; 一致. 手动蝶阀; DN65，UPVC; 2套; 2套; 一致. 管道、阀件; DN65，UPVC; 2批; 2批; 一致. 2.6; 好氧曝气系统; 鼓风机; SRB80-3.7，Q=6.1m3/min，P=3.7kw; 4套; 4套; 一致. 变频器; R-E740-3.7K-CHT; 4套; 4套; 一致. 曝气管件; 67mm*500mm*2，HDPE材质，可提升式; 2批; 2批; 一致. 手动球阀; DN80，UPVC; 30套; 30套; 一致. 2.7; 膜区曝气系统; 沉水风机; SRB65-3.7，Q=3.7m3/min，P=2.2kw; 2套; 2套; 一致. 曝气管件; 67mm*500mm*2，UPVC材质; 2批; 2批; 一致. 手动球阀; DN65，UPVC; 6套; 6套; 一致. 管道、管件; DN80，UPVC; 2批; 2批; 一致. 2.8; 药洗系统; 加药泵; GB1000，0.55kw; 4套; 4套; 一致. 药箱; 250L; 4套; 4套; 一致. 搅拌机; 0.1KW-1/8HPx4P; 2套; 2套; 一致. Y型过滤器; DN15，UPVC; 4套; 4套; 一致. 安全阀; DN15，UPVC; 8套; 8套; 一致. 止回阀; DN15，UPVC; 4套; 4套; 一致. 球阀; DN15，UPVC; 12套; 12套; 一致. 底阀; DN15，UPVC; 4套; 4套; 一致. 管道、管件; DN15，UPVC; 2批; 2批; 一致. 2.9; 污泥回流系统; 回流泵; L32-65，Q=30m³/h，P=1.5kw，H=10m，泵头、叶轮SS304材质; 4套; 4套; 一致. 50WQ15-8-1.1，Q=15m³/h，P=1.1kw，H=8m; 2套; 2套; 一致. 止回阀; DN65，UPVC; 2套; 2套; 一致. DN65，SUS; 4套; 4套; 一致. 自藕装置; 定制; 2套; 2套; 一致. 蝶阀; DN65，UPVC; 8套; 8套; 一致. 球阀; DN65，UPVC; 4套; 4套; 一致. 管道、阀件; DN65，UPVC; 2批; 2批; 一致. 2.10; 自动控制系统; 控制柜; SS304，2m×0.6m×0.6m; 2套; 2套; 一致. PLC; 6ES7314-6CH04-0AB0; 2套; 2套; 一致. 触摸屏; 12.1英寸，GT2512-STBA-GF; 2套; 2套; 一致. 电气元件; /; 2批; 2批; 一致. 远传系统; /; 2套; 2套; 一致. 2.11; 紫外消毒设备; 紫外消毒设备; /; 2套; 2套; 一致. 3; 储泥池. 3.1; 焊接钢管; DN80、DN50,PN1.0,Q235A; 4.1m; 4.1m; 一致. 3.2; 刚性防水套管; DN80 L=壁厚，Q235A; 3个; 3个; 一致. 3.3; 搅拌机; 叶轮直径=470mm n=125r/min N=1.5kW; 1台; 1台; 一致. 3.4; 超声波液位计; 0-5m; 1套; 1套; 一致. 3.5; 巴氏计量渠成套设备; 不锈钢304; 1套; 1套; 一致. 4; 加药间. 4.1; 计量泵; Q=20L/h,H=5bar,N=0.1kW; 2台; 2台; 一致. 4.2; 除磷剂溶解罐; V=2m[3],自带搅拌器N=1.5kW; 1套; 1套; 一致. 4.3; 除磷剂投加罐; V=2m[3]; 1套; 1套; 一致. 4.4; 电磁流量计; DN20 PN=1.0Mpa; 2台; 2台; 一致. 4.5; 手动球阀; DN60、DN50、DN30，PN=1.0Mpa; 10个; 10个; 一致. 4.6; 加药管; de63、de50、de20，PN=1.0Mpa; 80m; 80m; 一致. 4.7; 药剂提升泵; Q=10m/h,H=10m,N=1.5kW; 1台; 1台; 一致. 4.8; Y型过滤器; DN20, PN=1.0Mpa; 3个; 3个; 一致. 4.9; 排水管; de110/de50; 30/5m; 30/5m; 一致. 5; 除臭设施. 5.1; 除臭设施; /; 1套; 1套; 一致. 生活及办公设施. 1; 中央空调; 设置水冷式冷水机组，用于食堂餐厅，位于项目食堂旁; 1台; 1台; 一致. 2; 锅炉; 用于冬季供暖; 1台; 2台; 增加1台. 3; 冷却塔; 位于项目食堂旁; 1台; 1台; 一致. 2.3 生产工艺 （1）项目运营工艺 工程营运期环境影响主要表现在环境空气影响、水环境影响、声环境影响、固体废物影响、社会环境影响和环境风险等方面。 图5-2 项目营运期产污环节 - 污水处理站工艺： 本项目设置的一体化污水处理设施采用的处理工艺为“预处理池→格栅→调节池→膜格栅→厌氧反应池→缺氧反应池→好氧反应池→MBR膜池→储泥池→达标排放”，具体如下图所示： 预处理池 污 水 格栅 调节池 厌氧区 缺氧区 风机 MBR膜 储泥池 剩余污泥 绛溪河 恶臭、栅渣、噪声 恶臭、噪声 噪声 加药 出水渠 恶臭、噪声 好氧区 外运 膜格栅 加药 恶臭 图5-3 污水处理工艺流程图 工艺简述： 外排污水经预处理后进入厌氧段和缺氧段，进行反硝化过程，然后进行氧化降解有机物和进行硝化反应的好氧段。为确保反硝化的效率，好氧段出水一部分通过回流而进入缺氧阶段，并与厌氧段的出水混合，以便充分利用废水中的碳源。另一部分出水进入MBR膜池，分离活性污泥后作为出水，污泥直接回流到厌氧段。 同时，为了避免倒班楼区空调冷凝水四溢对环境造成影响，应设置冷凝水收集管网，集中排入雨水管道。 2.5项目变动情况 通过查阅环境影响报告表及其批复对照项目实际建设情况，将项目建设过程中的变化情况列表分析如下： 表2-4 判断项目是否为重大变更 内容; 环评; 实际; 是否属于重大变更. 建设性质; 新建; 新建; 否. 建设规模; 本项目总投资27000万元，规划建设净用地面积97569.91m2，总建筑面积48124.25m2，地上建筑面积约47754.04m2。建设内容主要包括办公楼、会议中心、食堂、风雨操场、接待中心、宿舍等配套设施; 本项目总投资27000万元，建设净用地面积97569.91m2，总建筑面积48124.25m2，地上建筑面积约47754.04m2。建设内容主要包括办公楼、会议中心、食堂、风雨操场、接待中心、宿舍等配套设施; 否. 建设地点; 四川省成都市高新区草池镇; 四川省成都市高新区草池镇; 否. 环境保护措施; 废气; ①餐饮油烟：采用电子油烟净化器处理后引至食堂楼顶排放（P1~P3）； ②柴油发电机尾气：先进环保型机组，同时排烟系统设置尾气净化装置；燃烧烟气经消声、降噪处理后引至设备房楼顶排放(P4)； ③污水处理设施恶臭：废气经集气系统收集后，经离子除臭装置进行处理，达标后经排气筒排放(P5~P6)。 ④锅炉废气：采用天然气作为原料，安装低氮燃烧装置，废气经8m的排气筒排放(P7)。; ①餐饮油烟：采用经电子油烟净化器处理后排气筒P1（高8m）、排气筒P2（高7m）排放，食堂内蒸煮间（无油）直接经排气筒P3（7m）排放； ②柴油发电机尾气：先进环保型机组，同时排烟系统设置尾气净化装置；燃烧烟气经消声、降噪处理后引至地面2m处排气筒排放(P4)； ③污水处理设施恶臭：废气经集气系统收集后，经离子除臭装置进行处理，达标后经3.3m排气筒排放（P5）。 ④锅炉废气：采用天然气作为原料，安装低氮燃烧装置，废气经8m的排气筒排放(P7)。; 否. 废水; ①厨房含油废水：设置隔油池有2处，钢筋混凝土结构，位于项目食堂东侧，容积5m3； ②生活污水：设置一体化污水处理设施2套，地埋式，位于项目东侧，处理能力600m3/d，处理工艺为“预处理池→格栅→调节池→膜格栅→厌氧反应池→缺氧反应池→好氧反应池→MBR膜池→储泥池→达标排放”；; ①厨房含油废水：设置隔油池有2处，钢筋混凝土结构，位于项目食堂东侧，容积5m3； ②生活污水：设置一体化污水处理设施2套，地埋式，位于项目东侧，处理能力600m3/d，处理工艺为“预处理池→格栅→调节池→膜格栅→厌氧反应池→缺氧反应池→好氧反应池→MBR膜池→储泥池→达标排放”；；; 否. 固废; ①餐厨垃圾暂存点：在厨房设置专门的垃圾间，对餐厨垃圾采用专用桶装收集，委托有资质的单位收集清运； ②生活垃圾：生活垃圾日产日清，不设置垃圾房； ③餐厨垃圾（含隔油池油脂）：交由经城管部门许可的单位收运、处理，不得与生活垃圾混装。; ①餐厨垃圾暂存点：在厨房设置专门的垃圾间，对餐厨垃圾采用专用桶装收集，委托有资质的单位收集清运； ②生活垃圾：生活垃圾日产日清，不设置垃圾房； ③餐厨垃圾（含隔油池油脂）：交由经城管部门许可的单位收运、处理，不得与生活垃圾混装。; 否. 噪声; 采用低噪设备、增加减震设施、隔声设施、合理布局、车辆限速禁鸣等; 采用低噪设备、增加减震设施、隔声设施、合理布局、车辆限速禁鸣等; 否. 本项目的建设性质、规模、地点或者防止污染、防止生态破坏的措施未发生重大变动，符合验收条件。 2.6 人员编制及工作制度 劳动定员：最大容纳量为1200人。 工作制度：本项目年运营260天。 2.7 主要污染工序 本项目运营期主要污染物为废气、废水、噪声和固体废弃物。 （1）废气 项目运营期的大气污染物主要为食堂天然气燃烧废气，食堂油烟、锅炉废气、汽车尾气、备用发电机废气和一体化污水处理设施恶臭等。 （2）废水 项目营运期污水主要来自工作人员办公与住宿生活废水、食堂用水、洗车废水等。 （3）噪声 本项目主要是车辆交通噪声、生活噪声、设备噪声等。 （4）固体废弃物 本项目营运期固体废物主要有生活垃圾（办公人员产生）、餐厨垃圾、一体化污水处理设施产生的污泥和栅渣、化肥废包装袋。

表三  主要污染物的产生、治理及排放

本工程污染物主要为噪声、废水、废气、固体废物等。 1、废气的产生、治理及排放 （1）废气 ①天然气燃烧废气 本项目建成后食堂燃料均采用天然气。天然气属清洁能源，燃烧时污染物产生量极小，可以实现达标排放。 ②食堂油烟 食堂吃饭人数为700人，食堂平均每天烹饪时间4h，食堂油烟经通过油烟净化器（设计风量3000m3/h）进行处理，经电子油烟净化器处理后排气筒P1（高8m）、排气筒P2（高7m）排放，食堂内蒸煮间（无油）直接经排气筒P3（7m）排放； ③汽车尾气 进出车辆的汽车尾气是项目大气污染源之一，尾气主要含有CO、NOx、TSP和未完全燃烧的碳氢化合物THC。本项目共建有机动车停车位502辆。停车场主要是早晚上下班时出车频率较高，按全部车辆每天出行2次，每次每车在车库内行驶5分钟，集中在4个小时内。本项目停车位均为地面停车位，汽车尾气直接排放至大气。 ④备用发电机废气 项目在设备房设置有1台备用柴油发电机（400kW），使用柴油为0#柴油（含硫率≤0.2%）。柴油燃烧时会产生燃烧废气。柴油燃烧废气通过发电机自带的废气处理装置处理后由专门排烟管道引至楼顶排放，排放高度为4.2m。 ⑤锅炉废气 根据业主提供资料，本项目设置一台6t/h燃气锅炉（已设置低氮燃烧装置），使用天然气为燃料，天然气使用量约为100m3/h，年工作时间按（260天计），则使用天然气量为370万m3/a。由于天然气属清洁能源，其烟气排放浓度可满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中燃气锅炉排放限值，锅炉废气经排气筒排放，排放高度8m。 ⑥一体化污水处理设施恶臭 项目地埋式污水处理设施污水处理过程中会产生恶臭。本项目污水处理设施为密闭加盖的一体化设备，本项目将废气经集气系统收集后，经过风机送到离子除臭装置进行处理，达标后经1根排气筒（P5）排放 2、废水的产生、治理和排放 项目建成后，废水主要为办公生活废水、住宿生活废水、食堂废水等，外排废水经一体化污水处理设施处理后排放至项目东侧绛溪河。本项目于项目东侧绿化带内设置2套一体化污水处理设施，处理能力均为300m3/d，2套污水处理设施并联运行，共计600m3/d。 3、噪声的产生、治理和排放 项目营运期噪声主要来源于设备运行噪声、车辆交通噪声、水泵噪声、冷却塔噪声、备用发电机噪声及水泵噪声等几个方面。 （1）设备运行噪声 本项目产生噪声的设备主要有：分体空调、加压水泵、通风系统、中央空调机组和冷却塔、锅炉、排风机、备用柴油发电机（停电时运行）等。本项目在对不同设备采取以下隔声、减振措施： A、通风设备采用低噪声型，且其吊装设备采用减振吊架、落地式安装设备采用弹簧减振器或橡胶减振垫，进出口设软接头，风机进出口风管处安装设消音器，并定期进行设备维护，机房墙体做吸声处理，机房门为隔声门。 B、水泵安装隔振台座，下方设弹簧减振器，进水管道设橡胶挠性接管，进出管道设弹性吊钩，水泵房顶棚做吸声处理，生活水箱安装隔声门，以降低噪声及振动的影响； C、备用柴油发电机组设于设备房，发电机组采取减振、消音措施，发电机房采取隔声、吸声等措施。 D、办公空调外机合理布置在远离住宅的区域，并采取减振措施，以减少噪声对住宅的影响。 E、仅食堂采用中央空调，其余均采用分体空调。冷热源系统初步考虑采用水冷式冷水机组（离心式制冷机组）系统由离心式冷水机组、真空热水机组、冷却塔、冷却水循环泵、膨胀水箱等组成。空调末端采用全空气系统（组合式空调器或吊装式空调器）。空调水系统采用两管同程式系统。空调产生凝结水通过凝结水管排向室外。 （2）进出车辆交通噪声 由于本项目地下车库入口设置在临街位置，车辆可直接从路面进入地下机动车车库，在采取车辆限速、禁鸣喇叭等管理措施后对周围环境影响很小。同时本项目区域内禁止车辆鸣笛，严格规范车辆进出秩序，尽量减少机动车频繁启运和怠速。 4、固体废物的排放及治理 本项目营运期固体废物主要有生活垃圾（办公人员产生）、餐厨垃圾、污水处理设施产生的污泥和栅渣。 生活垃圾：本项目不设垃圾房，产生的生活垃圾日产日清由市政环卫统一集中清运至市政垃圾站进行无害化处理。 餐厨垃圾（含隔油池油脂）：设立餐厨垃圾收集场所，并交由经城管部门许可的单位收运、处理，不得与生活垃圾混装。 污水处理设施产生的污泥和栅渣：本项目各污水处理设施产生的污泥运至污水处理厂脱水处理后运至指定生活垃圾填埋场进行处理，栅渣运至生活垃圾填埋场进行处理。 化肥废包装袋：化肥废包装袋交由环卫部门统一清运、处理。 5、污染源及处理设施对照 该项目污染源及处理设施对照见表3-1。 表3-1 污染源及处理设施对照表 类别; 环评要求的治理措施; 实际情况; 变化情况. 废气; ①餐饮油烟：采用电子油烟净化器处理后引至食堂楼顶（6m）排放（P1~P3）； ②柴油发电机尾气：先进环保型机组，同时排烟系统设置尾气净化装置；燃烧烟气经消声、降噪处理后引至设备房楼顶排放(P4)； ③污水处理设施恶臭：废气经集气系统收集后，经离子除臭装置进行处理，达标后经排气筒排放(P5~P6)。 ④锅炉废气：采用天然气作为原料，安装低氮燃烧装置，废气经8m的排气筒排放(P7)。; ①餐饮油烟：采用经电子油烟净化器处理后排气筒P1（高8m）、排气筒P2（高7m）排放，食堂内蒸煮间（无油）直接经排气筒P3（7m）排放； ②柴油发电机尾气：先进环保型机组，同时排烟系统设置尾气净化装置；燃烧烟气经消声、降噪处理后引至地面2m处排气筒排放(P4)； ③污水处理设施恶臭：废气经集气系统收集后，经离子除臭装置进行处理，达标后经3.3m排气筒排放（P5）。 ④锅炉废气：采用天然气作为原料，安装低氮燃烧装置，废气经8m的排气筒排放(P7)。; ①餐饮油烟：三套电子油烟净化器减至两套，排气筒P1增至8m、排气筒P2增至7m，排气筒P3增至7m，排气筒P3前端取消电子油烟净化器； ②柴油发电机尾气：排气筒P4由4.3m变为2m； ③污水处理设施恶臭：排气筒由2根合为1根 ④锅炉废气：与环评建设情况一致。. 废水; ①厨房含油废水：设置隔油池有2处，钢筋混凝土结构，位于项目食堂东侧，容积5m3； ②生活污水：设置一体化污水处理设施2套，地埋式，位于项目东侧，处理能力600m3/d；; ①厨房含油废水：设置隔油池有2处，钢筋混凝土结构，位于项目食堂东侧，容积5m3； ②生活污水：设置一体化污水处理设施2套，地埋式，位于项目东侧，处理能力600m3/d；; 与环评建设情况一致. 固废; ①餐厨垃圾暂存点：在厨房设置专门的垃圾间，对餐厨垃圾采用专用桶装收集，委托有资质的单位收集清运； ②生活垃圾：生活垃圾日产日清，不设置垃圾房； ③餐厨垃圾（含隔油池油脂）：交由经城管部门许可的单位收运、处理，不得与生活垃圾混装。; ①餐厨垃圾暂存点：在厨房设置专门的垃圾间，对餐厨垃圾采用专用桶装收集，委托有资质的单位收集清运； ②生活垃圾：生活垃圾日产日清，不设置垃圾房； ③餐厨垃圾（含隔油池油脂）：交由经城管部门许可的单位收运、处理，不得与生活垃圾混装。; 与环评建设情况一致. 噪声; 采用低噪设备、增加减震设施、隔声设施、合理布局、车辆限速禁鸣等; 采用低噪设备、增加减震设施、隔声设施、合理布局、车辆限速禁鸣等; 与环评建设情况一致. 5、环保设施投资及“三同时”落实情况 （1）环保设施投资 本项目总投资27000万元，实际环保投资约695.5万元，占总投资的2.58%，本项目环保治理措施及投资一览表见表3-2。 表3-2 环保设施（措施）一览表 项目; 内容; 设计投资(万元); 实际建设情况; 实际投资(万元). 废气 治理; 食堂油烟安装油烟净处理后引至食堂楼顶排放(P1~P3); 20; 采用经电子油烟净化器（2套）处理后排气筒P1（高8m）、排气筒P2（高7m）排放，食堂内蒸煮间（无油）直接经排气筒P3（7m）排放；; 20. 锅炉废气安装低氮燃烧装置处理后经8m排气筒排放(P7); 5; 锅炉废气安装低氮燃烧装置处理后经8m排气筒排放(P7); 10. 污水处理设施恶臭经离子除臭装置处理后经排气筒排放(P5~P6); 10; 污水处理设施恶臭经离子除臭装置处理后经排气筒排放(P5); 10. 柴油发电机经自带的废气处理装置处理后引至设备房楼顶排放（P4）; 2; 柴油发电机经自带的废气处理装置处理后引至地面2m处排气筒排放(P4); 2. 废水 治理; 设置2套一体化污水处理设施，每套处理能力为300m3/d; 600; 设置2套一体化污水处理设施，每套处理能力为300m3/d; 600. 噪声 治理; 产噪设备密闭设置、采取减振、隔声、消音措施；; 4.5; 产噪设备密闭设置、采取减振、隔声、消音措施；; 4.5. 道路两侧加强绿化，道路设置减速、禁鸣等标志; 20; 道路两侧加强绿化，道路设置减速、禁鸣等标志; 20. 固体废物 治理; 设立餐厨垃圾收集场所，由具经营许可的单位处理; /; 设立餐厨垃圾收集场所，由具经营许可的单位处理; /. 生活垃圾交由环卫部门处理; /; 生活垃圾交由环卫部门处理; /. 污泥运至污水处理厂脱水处理后运至指定生活垃圾填埋场进行处理，栅渣运至生活垃圾填埋场进行处理; 5.0; 污泥运至污水处理厂脱水处理后运至指定生活垃圾填埋场进行处理，栅渣运至生活垃圾填埋场进行处理; 5.0. 地下水污染防治; 对柴油发电机房、厨房垃圾暂存间进行重点防渗；对一体化污水处理设施、预处理池、隔油池进行一般防渗; 20; 对柴油发电机房、厨房垃圾暂存间进行重点防渗；对一体化污水处理设施、预处理池、隔油池进行一般防渗; 20. 环境管理; 包括日常环保管理，设施运行、维护与折旧费用，绿化维护费用，环境卫生; 4.0; 包括日常环保管理，设施运行、维护与折旧费用，绿化维护费用，环境卫生; 4.0. 合计; 690.5; 695.5. （2）三同时”落实情况检查 该项目建设过程中，执行了环境影响评价法和“三同时”制度。环评、环保设计手续基本齐全，环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。环评批复要求与落实情况检查内容详见表3-3。 表3-3 环评批复要求与落实情况检查内容 序号; 批复及环境影响报告表要求; 企业实际建设情况. 1; 本项目食堂废水经隔油池处理后会同办公生活废水、住宿生活废水等进入预处理池，最终进入污水处理设施。污水处理设施采用一体化MBR膜工艺，出水达到《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》（DB51/2311-2016）排放标准后排入绛溪河; 本项目食堂废水经隔油池处理后会同办公生活废水、住宿生活废水等进入预处理池，最终进入污水处理设施。污水处理设施采用一体化MBR膜工艺，出水达到《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》（DB51/2311-2016）排放标准后排入绛溪河. 2; 两套污水处理设施须密闭加盖，产生的废气经集气系统收集后，通过风机送到离子除臭装置进行处理，达标后经排气筒排放，避免臭气扰民。; 两套污水处理设施须密闭加盖，产生的废气经集气系统收集后，通过风机送到离子除臭装置进行处理，达标后经排气筒排放，避免臭气扰民。. 3; 食堂油烟通过油烟净化器处理抽由专用烟道引至楼顶排放。柴油发电机废气通过发电机自带的废气处理装置处理后由专门排烟管道引至楼顶排放。锅炉废气通过加装低氮燃烧装置后通过8m高排气筒排放。; 食堂油烟通过油烟净化器处理抽由专用烟道引至楼顶排放。柴油发电机废气通过发电机自带的废气处理装置处理后由专门排烟管道引至地面2m处排气筒排放。锅炉废气通过加装低氮燃烧装置后通过8m高排气筒排放。. 4; 优化设备选型，合理布置主要声源，对产噪设施如污水提升泵、反冲洗泵以及风机等进行减震、隔声及消音处理。; 优化设备选型，合理布置主要声源，对产噪设施如污水提升泵、反冲洗泵以及风机等进行减震、隔声及消音处理。. 5; 本项目产生的生活垃圾日产日清由市政环卫统一集中清运至市政垃圾站进行无害化处理。餐厨垃圾（含隔油池油脂）设立餐厨垃圾收集场所，并交由经城管部门许可的单位收运、处理，不得与生活垃圾混装。污水处理设施产生的污泥和栅渣定期清掏，运至污水处理厂脱水处理后运至指定生活垃圾填埋场进行处理，栅渣运至生活垃圾填埋场进行处理。化肥包装袋交由环卫部门统一清运、处理。; 本项目产生的生活垃圾日产日清由市政环卫统一集中清运至市政垃圾站进行无害化处理。餐厨垃圾（含隔油池油脂）设立餐厨垃圾收集场所，并交由经城管部门许可的单位收运、处理，不得与生活垃圾混装。污水处理设施产生的污泥和栅渣定期清掏，运至污水处理厂脱水处理后运至指定生活垃圾填埋场进行处理，栅渣运至生活垃圾填埋场进行处理。化肥包装袋交由环卫部门统一清运、处理。. 6; 其他规定按环评报告表的要求执行; 其他规定按环评报告表的要求执行.

表四  环境影响评价结论及环境影响评价批复

4.1环境影响评价结论 一、评价结论 （一）项目概况 项目名称：成都天府国际机场建设保障基地 项目性质：新建 建设单位：四川省机场集团有限公司 建设地点：四川省成都市高新区草池镇 建设规模：本项目总投资27000万元，规划建设净用地面积97569.91m2，总建筑面积48124.25m2，地上建筑面积约47754.04m2。建设内容主要包括办公楼、会议中心、食堂、风雨操场、接待中心、宿舍等配套设施 劳动定员和工作制度：最大容纳量为1200人，年运营260天。 （二）产业政策符合性结论 根据中华人民共和国国家发展和改革委员会（2013年2月16日第21号令）《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》，本项目建设不属于限制类和淘汰类规定的范围，项目的建设属允许类。因此，本项目的建设符合国家现行产业政策。 #### 同时，本项目取得了成都高新区经济运行与安全生产监管局《四川省固定资产投资项目备案表》（川投资备【2018-510109-56-03-31397】308QB-0458号）。2、规划符合性和选址合理性结论 1、规划符合性结论 本项目位于成都高新区草池镇，成都市规划管理局高新分局于2017年12月4日出局了关于办理成都天府国际机场建设保障基地选址意见的回复，经审核，项目用地选址符合成都天府国际空港新城分区规划（待批搞）相关规划要求。 根据《成都天府国际空港新城管委会会议纪要》高新区党工委委员、成都天府国际空港新城管委会主持召开天府国际机场建设保障基地(以下筒称机场建设保障基地)手续补办工作推进会。会议议定事项如下： 一、由规划工作组牵头，根据机场建设保障基地已有建设用地指标用地范围内的项目实际建设情况，重新进行边界划定，明确首批供地范围，并出具规划条件。同时，明确项目第二批次拟供地范围及项目整体规划条件。上述规划条件同步与规划国土建设局做好衔接，在未来乡镇规划编制中予以落实及法定化。 二、由规划国土建设局东区工作组负责，项目服务和用地保障工作组配合，按照机场建设保障基地与天府机场红线内用地“同项目同政策”的原则，按程序以划拨方式向省机场集团供地，用地价格与天府机场红线内机场用地价格保持一致。确保2018年12月31日前完成机场建设保障基地已有建设用地指标的首批供地,2019年6月底前完成剩余约300亩的供地。 综上，本项目用地合法，符合高新区用地规划。 2、选址合理性结论 本项目位于成都高新区草池镇，外环境关系如下所示： 本项目用地红线外环境关系：用地红线北侧60m处为草池镇初级中学和一处农户区；东北侧紧邻绛溪河，隔绛溪河80m处为草池镇镇区，东北侧160m处为小星星幼儿园；西南侧68m处为农户区；西北侧70m处为草池堰农户区；其余均为空地；项目拟建地东侧6m处为绛溪河。 本项目外环境关系：项目所在地东侧紧邻七人制足球场、篮球场，项目所在地西侧12m处为办公楼、200m处为员工宿舍、西北侧30m处为公司项目部，73m处为领导办公室。 项目用地红线范围内西侧的公司项目部、领导办公室、办公楼、洗衣房、员工宿舍，东侧七人制足球场、篮球场不在本次评价范围内。 由上述描述可知，项目周围200m范围内以待建空地为主，无医院、文物保护单位、风景名胜区等需要特殊保护的环境敏感点。 综上，本项目选址合理，与周围外环境相容。 （三）环境现状评价结论 大气环境：根据成都市环保局2018年公布的《2017年环境质量公报》中近郊区可知，SO2年均值范围为10~16微克/立方米，均达标；NO2年均值范围为26~45微克/立方米，除新津县外，均达标；PM10年均值范围为71~99微克/立方米，均未达标；PM2.5年均值范围为46~65微克/立方米，均未达标；CO日均值第95百分位浓度值范围为1.1~1.5毫克/立方米，均达标；O3日最大8小时均值的第90百分位浓度范围为148~185微克/立方米，除简阳市外，均未达标。 根据成都市《2017年环境质量公报》，区域属于非达标区。针对2017年成都市大气环境质量情况，成都市环保局组织编制了《成都市空气质量达标规划（2018-2027年）》，到2027年全市环境空气质量全面改善，主要大气污染物浓度稳定达到国家环境空气质量二级标准。 地表水：本次评价选用成都市环保局2018年公布的《2017年环境质量公报》中地表水调查结论：沱江水系成都段水质总体呈轻度污染，主要污染指标为总磷、氨氮和化学需氧量。主要污染河段为毗河和驿马河。根据成都市《2017年环境质量公报》，项目所属地表水区域--绛溪河，下游汇入沱江，属于非达标区。 声环境：本次环评对项目所在区域声环境进行了现状监测，根据监测结果表明，项目厂界四周昼夜间噪声值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准的要求。说明区域声环境质量较好。 （四）环境影响分析结论 1、施工期环境影响分析 施工期已结束，据调查了解，项目施工期按照相关环保规定，落实了环保措施，未发生环境污染事件，相关部门未收到企业、群众的投诉。不存在施工期遗留问题。本次环评仅对本项目营运期进行分析。 2、营运期环境影响分析 废气 天然气燃烧废气：由于项目内使用清洁能源天然气作为燃料，天然气属清洁能源，其燃烧产生的废气可达标排放，对周围大气环境影响很小； 食堂油烟：食堂油烟经油烟净化器处理后引至食堂楼顶排放（P1~P3），餐饮油烟经处理后对周围大气环境影响甚微； 汽车尾气：本项目停车位均为地面停车位，汽车尾气直接排放至大气； 备用发电机废气：项目发电机废气通过自带的净化装置处理后引至设备房楼顶排放（P4）； 一体化污水处理设施恶臭：污水处理过程中会产生一定的恶臭气味，这部分臭气进入大气环境，影响了厂区周边的空气质量。将废气经集气系统收集后，经过风机送到离子除臭装置进行处理，达标后经排气筒排放（P5~P6）。 锅炉废气：锅炉加热工序使用天然气燃烧方式加热，安装低氮燃烧装置，废气经8m的排气筒排放（P7）。 废水：本项目实行雨污分流，雨水经项目内雨水管网排入市政雨水管网。项目营运期外排污水进入一体化污水处理设施，经处理达到《岷江、沱江流域水污染物排放标准》（DB51/-2311-2016）表1中相应标准后，再排入绛溪河。 噪声：营运期噪声主要是车辆交通噪声、生活噪声、设备噪声。项目应加强对商业营运的规范管理，对引入的商业店铺经营位置进行合理布局，采取隔声降噪措施强化其内部隔声；进出车辆的噪声以及住户生活娱乐噪声源不稳定，加强管理后，发生时间短暂且声源强度值较小，对周围声学环境不会造成明显影响。 因此，项目噪声可达标排放，噪声处置措施可行。 固体废弃物：目营运期固体废物主要是生活垃圾、餐厨垃圾、一体化污水处理设施污泥和栅渣、化肥废包装袋。生活垃圾、化肥废包装袋将由城市环境卫生管理局进行统一清运而得到无害化处置；但在清运走之前，项目内管理部门则应当保证所产生的垃圾实现袋装或桶装集中，不致形成随处乱堆乱排现象；餐厨垃圾收集后经城管部门许可的单位收运、处理，不得与生活垃圾混装；项目污水处理设施产生的污泥运至污水处理厂脱水处理后运至指定生活垃圾填埋场进行处理，栅渣运至生活垃圾填埋场进行处理。在污泥的储运过程中，尽量封闭进行，以期最大限度地降低对环境的不利影响。 可见，本项目所产生的固体废物都能得到合理妥善的处理。 （五）总量控制指标及清洁生产 本项目使用的能源为电、天然气，属于清洁能源。营运期产生的污染物相对较少，并且通过各有效的处理手段，减少污染物外排。综上所述，评价认为该项目符合清洁生产的原则。 本项目涉及的总量控制指标为COD、NH3-N、TP，由当地环境保护局经审核后下达，本次评价仅就水污染物总量控制给出参考数据。 项目外排废水经预处理池处理后，达标后排入污水处理设施的总量控制指标建议如下： COD：41.4685t/a；NH3-N：3.7322t/a；总磷：0.4976t/a 项目外排废水经自行修建的一体化污水处理设施处理，达标后排入绛溪河总量控制指标如下： COD：2.4881t/a；NH3-N：0.1244t/a；总磷：0.0249t/a （六）建设项目环境保护可行性结论 四川省机场集团有限公司“成都天府国际机场建设保障基地”项目，位于成都高新区草池镇。项目建设符合国家产业政策和建设符合高新区城乡规划要求。项目选址合理，总图布置合理，满足清洁生产的要求。废水、废气、噪声、固体废物采取的污染防治措施技术可靠、经济可行。建设单位认真落实本报告中提出的各项污染防治措施和有关管理措施，保证环境保护措施的有效运行，可确保污染物稳定达标排放。从环保角度而言，本项目的建设是可行的。 二、要求与建议 1、要求 （1）加强施工期管理，渣土及时处理，废建材送专用建渣堆场堆存处理，严禁随意倾倒；进出运输车辆需对车轮进行冲洗，避免将泥土带出。 （2）在施工过程中，应严格依照城市扬尘防护规定进行施工，封闭施工现场，采用密目安全网，在施工区出口设置防尘飞扬垫，出场车辆必须清洗轮胎，尽量减少扬尘对环境的影响程度。风速大于3m/s时应停止施工。 （3）合理安排施工组织方案，尽量减少夜间施工，午间休息时段尽量不开启施工。施工时间应和居民外出时间尽量对应，避免在居民休息高峰时段产生高噪声污染，最大限度防止噪声扰民现象发生。修建2.5～3米高的建筑隔声墙，采用密目网进行密闭施工。 （4） 在施工过程中采用商品混凝土，降低噪声污染。 （5） 在进行施工时，应首先完善其排水系统，以确保项目污水顺利进入污水处理厂。 （6）在外墙和灯光布置时应注意照明中采用节能灯具以及节能运行方式，路灯、地灯照度不能太强，对照明灯具进行控制，以提高照明效率；外墙采用低反光率玻璃，缓解光污染，使小区真正做到宁静、舒适。 （7）项目建设必须严格按照成都市城市总体规划中的景观控制要求进行建设，不得随意修改建设方案。 2、建议 （1）在施工过程中，建议使用散装水泥，减少扬尘污染；尽量采用商品混凝土，减少现场搅拌，降低噪声污染。 （2）为了使项目内产生的生活垃圾更有利于城市垃圾集中处理，对生活垃圾的综合利用与处理，建议项目管理人员对生活垃圾进行分类分装收集和处理。 （3）由于项目每天产生的废弃物垃圾较难准确控制，因此建议小区及商业楼内设置的垃圾桶应稍有富余量，并实现每天清运出场。 （4）加强对污水处理设施的巡查和监督检查，确保污水处理装置正常运行。 （5）民用建筑工程环境污染控制应遵守国家安全卫生和环境保护的有关规定，在工程设计和施工中应选用低毒性、低污染的建筑材料和装修材料。 （6）尽可能地多种植树、草；合理调配乔木、灌木、草坪之间的比例；特别是在邻近声学敏感区，应种植树冠高大、枝叶茂盛的树木。绿化中选择对环境空气具有净化作用的绿色植物。实现既美化了环境、净化了空气，又达到了降低噪声的目的。 （7）使用的非金属无机建筑材料（含掺工业废渣的建筑材料），包括砂、石、砖、瓦、水泥、墙砖、地砖、马赛克、陶瓷、玻璃，以及混凝土、硅酸盐、石灰、石膏等及其各种制品，如砌块、预制品和构件等应检验放射性指标。 （8）室内人造板及饰面人造板必须检验甲醛的释放量或甲醛的含量。室内用水性胶粘剂应测定其挥发性有机化合物、苯及游离甲醛的含量。民用建筑采用内墙涂料严禁使用聚乙烯醇水玻璃内墙涂料（106内涂料）、聚乙烯醇缩甲醛内墙涂料（107、803内墙涂料）、树脂以硝化纤维素为主，溶剂以二甲苯为主的O/W多彩内墙涂料。民用建筑工程中所使用的混凝土外加剂、阻燃剂不得含有可挥发氨气的成份。 4.2环境影响评价批复 成都高新区生态环悦和城市管理局 关于对四川省机场集团有限公司“成都天府国际机场建设保障基地”建设项目《环搅影响报告表》的批复 成高环字[2019]229号 四川省机场集团有限公司： 你单位报送的“成都天府国际机场建设保障基地”建设项目《环境影响报告表》已收悉，本项目系补评，项目已于2017年3月建成，根据《关于加强"未批先建"建设项目环境影响评价管理工作的通知》(环办环评[2018]18号)规定，不予以行政处罚。经我局组织审查，批复如下： 一、项目内容及基本情况 项目位于成都高新区草池镇，总投资为27000万元(其中环保投资为690.5万元)，占地而积为97569.91m3，总建筑面积为48124.25m3，建设内容包括办公楼、宿舍、会议中心、食堂、接待中心、商务提及2套处理能力为300m3/d的污水处理设施。在落实报告表中提出的各项环保措施后，项目污染物可做到达标排放。我局同意你公司该项目的性质、规模、地点、环境保护对策措施。 二、项目建设及运营中应重点做好以下工作 (一)本项目食堂废水经隔油池处理后会同办公生活废水、住宿生活废水等进入预处理池，最终进入污水处理设施。污水处理设施采用一体化MBR膜工艺，出水达到《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》（DB51/2311-2016）排放标准后排入绛溪河 (二)两套污水处理设施须密闭加盖，产生的废气经集气系统收集后，通过风机送到离子除臭装置进行处理，达标后经排气筒排放，避免臭气扰民。 (三)食堂油烟通过油烟净化器处理抽由专用烟道引至楼顶排放。柴油发电机废气通过发电机自带的废气处理装置处理后由专门排烟管道引至楼顶排放。锅炉废气通过加装低氮燃烧装置后通过8m高排气筒排放。 (四)优化设备选型，合理布置主要声源，对产噪设施如污水提升泵、反冲洗泵以及风机等进行减震、隔声及消音处理。 (五)本项目产生的生活垃圾日产日清由市政环卫统一集中清运至市政垃圾站进行无害化处理。餐厨垃圾（含隔油池油脂）设立餐厨垃圾收集场所，并交由经城管部门许可的单位收运、处理，不得与生活垃圾混装。污水处理设施产生的污泥和栅渣定期清掏，运至污水处理厂脱水处理后运至指定生活垃圾填埋场进行处理，栅渣运至生活垃圾填埋场进行处理。化肥包装袋交由环卫部门统一清运、处理。 (六)其他规定按环评报告表的要求执行。 三、总量控制指标 进入环境量为：COD：2.4881t/a，NH3-N：0.1244t/a，SO2：0.252t/a，NOx：0.1512t/a。 四、其他要求 项目须立即开展环境保护竣工验收，验收合格后，方可正式投入使用，否则，将按相关环保法律法规予以处罚。 成都高新区生态环境和城市管理局 2019年10月9日

表五  验收监测标准

一、验收监测评价标准 根据现场勘查、研究，该项目环保验收监测执行标准如下： 1、废水 废水中COD、BOD5、氨氮、总磷执行执行《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》(DB51/2311-2016)中排放标准；其余执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表1中一级A标。 2、噪声 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值。 3、废气 餐饮油烟执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）；污水处理设施废气排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表4中二级标准；锅炉废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014） 3、固体废物 按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的要求，一般废物按《一般工业固体废物贮存、处置污染控制标准》（GB18599-2001）要求处置；危险废物按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）要求处置。 环评、验收监测执行标准对照表见表5-1。 表5-1 环评、验收监测执行标准对照表 类型; 环评标准; 验收标准. 废气; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2. SO2（8m）：50mg/m3; SO2（8m）：50mg/m3. 颗粒物（8m）：20mg/m3; 颗粒物（8m）：20mg/m3. 《关于印发成都市2018年大气污染防治工作行动方案的通知》（成办函[2018]73号）全市新建燃气锅炉必须加装低氮燃烧装置，氮氧化物浓度控制在30mg/m3以下; 《关于印发成都市2018年大气污染防治工作行动方案的通知》（成办函[2018]73号）全市新建燃气锅炉必须加装低氮燃烧装置，氮氧化物浓度控制在30mg/m3以下. NOx（8m）：30mg/m3; NOx（8m）：30mg/m3. 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）表2; 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）. 最高允许排放浓度：2.0mg/m3; 最高允许排放浓度：2.0mg/m3. 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表4; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表4. 氨：1.5mg/m3; 氨：1.5mg/m3. 硫化氢：0.06mg/m3; 硫化氢：0.06mg/m3. 废水; 《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》(DB51/2311-2016)表1城镇污水处理厂; 《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》(DB51/2311-2016)表1城镇污水处理厂. COD：30mg/L; COD：30mg/L. BOD5：6mg/L; BOD5：6mg/L. 氨氮：1.5mg/L; 氨氮：1.5mg/L. 总磷：0.3mg/L; 总磷：0.3mg/L. /; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标. /; SS：10mg/L. /; 石油类：1mg/L. /; 动植物油：1mg/L. /; 阴离子表面活性剂：0.5mg/L. 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准. 昼间; 60（dB(A)）; 昼间; 60（dB(A)）. 夜间; 50（dB(A )）; 夜间; 50（dB(A )）. 二、污染物排放总量 项目废水排入地表水环境的污染物总量： COD：82937t/a×7.875mg/L= 0.6531t/a； NH3-N：82937t/a×0.5818mg/L= 0.0482t/a 项目废气排入大气环境的污染物总量： NOx：0.0023t/a 以上总量均能满足环境影响报告表及其批复总量控制指标的要求。

表六  验收监测结果及评价

1、监测内容 四川省机场集团有限公司委托四川省国环环境工程咨询有限公司对“成都天府国际机场建设保障基地”进行了监测，该项目位于四川省成都市高新区草池镇。 于2021年3月23～24日及2021年4月28~29日对“四川省机场集团有限公司成都天府国际机场建设保障基地”进行建设项目环境保护竣工验收监测，监测期间该项目及相关的环保设施运营正常，具备验收条件。 2、质量控制和质量保证 为了确保此次验收监测所得数据的代表性、完整性、可靠性、准确性和精密性，对监测全过程（包括布点、采样、样品贮存、实验室分析、数据处理等）进行了质量控制。 （1）严格按照验收监测方案和方案评审的要求开展监测工作； （2）合理布设监测点，保证各监测点位布设的科学性和代表性； （3）采样人员严格遵照采样技术规范进行采样工作，认真填写采样记录，按规定保存、运输样品； （3）及时了解工况情况，确保监测过程中工况负荷满足验收要求； （4）监测分析采用国家有关部门颁布的现行标准分析方法或推荐方法；监测人员经过考核合格并持有上岗证；所有监测仪器、量具均经过计量部门检定合格并在有效期内使用； （5）水样测定按照《环境水质监测质量保证手册》的技术要求进行质量控制，每批样品分析的同时均要求同步完成全程序双空白实验，10%加标回收或质控样分析，10%平行样分析； （6）监测报告严格执行三级审核制度。 3、监测项目及频次 2021年3月23～24日及2021年4月28~29日验收监测期间，“成都天府国际机场建设保障基地”正常运行，符合验收监测要求。本次验收噪声的监测点位及频率如下表所示： 3.1 废水 监测项目、监测点位及监测频次详见表6-1。 表6-1 废水监测点位布设 点位编号; 监测点位; 监测项目; 监测频次; 备注. 1#; 污水处理站排口; pH值、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、阴离子表面活性剂、石油类、动植物油类; 连续监测2天， 每天监测4次; -. 3.2 无组织排放废气 监测项目、监测点位及监测频次详见表6-2及附图2。 表6-2 无组织排放废气监测点位布设 点位编号; 监测点位; 监测项目; 监测频次; 备注. 1#; 项目厂界东南侧外2m处; 氨、硫化氢; 连续监测2天，每天监测4次; -. 2#; 项目厂界东北侧外2m处; -. 3.3 有组织排放废气 监测项目、监测点位及监测频次详见表6-3及附图2。 表6-3 有组织排放废气监测点位布设 点位编号; 监测点位; 监测项目; 监测频次; 备注. 1#; 食堂油烟排气筒P1; 饮食业油烟; 连续监测1天， 每天监测1次， 每次采集5个样品; 排气筒高度8m. 2#; 食堂油烟排气筒P2; 饮食业油烟; 排气筒高度7m. 3#; 锅炉房排气筒P7; 氮氧化物、二氧化硫、颗粒物; 连续监测2天， 每天监测3次; 排气筒高度7.8m. 3.4 声环境 监测项目：厂界环境噪声； 监测频次：连续监测2天，每天昼间夜间各监测1次； 监测点位：共3个点，详见表6-4及附图2。 表6-4 厂界环境噪声监测点位布设 点位编号; 点位描述; 备 注. 1#; 老厂区项目南侧厂界外1米处; -. 2#; 老厂区项目西侧厂界外1米处; -. 3#; 老厂区项目西北侧厂界外1米处; -. 4、监测方法及方法来源 监测项目的监测方法、方法来源、使用仪器及检出限： 表6-5 废水监测方法及方法来源 监测项目; 监测方法及来源; 使用仪器; 检出限(mg/L). pH值; 便携式pH计法《水和废水监测分析方法》（第四版 增补版）; PH3110酸度计 （GH-JC-257）; （无量纲）. 悬浮物; 水质 悬浮物的测定 重量法 GB11901-1989; AUY120电子天平（GH-JC-069）; 4. 化学需氧量; 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ828-2017; 50mL滴定管（2）; 4. 五日生化需氧量; 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 HJ505-2009; JPSJ-605F溶解氧测定仪（GH-JC-266）; 0.5. 氨氮; 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ535-2009; UV-9600紫外可见分光光度计（GH-JC-066）; 0.025. 动植物油类; 水质 石油类和动植物油的测定 红外分光光度法 HJ637-2018; Oil-460红外分光测油仪（GH-JC-093）; 0.06. 石油类. 总磷; 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB11893-1989; UV-9600紫外可见分光光度计（GH-JC-066）; 0.01. 阴离子表面活性剂; 水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法 GB7494-1987; UV-9600紫外可见分光光度计（GH-JC-066）; 0.05. 表6-6 无组织排放废气监测方法及方法来源 监测项目; 监测方法及方法来源; 使用仪器; 检出限(mg/m3). 氨; 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ533-2009; UV-9600紫外可见分光光度计（GH-JC-066）; 0.01. 硫化氢; 亚甲基蓝分光光度法《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环保总局（2003年）; UV-9600紫外可见分光光度计（GH-JC-066）; 0.001. 表6-7 有组织排放废气监测方法及方法来源 监测项目; 监测方法及来源; 使用仪器; 检出限(mg/m3). 氮氧化物; 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法HJ693-2014; ZR-3260D低浓度自动烟尘烟气综合测试仪 (GH-JC-242); 3. 二氧化硫; 固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法HJ57-2017; ZR-3260D低浓度自动烟尘烟气综合测试仪 (GH-JC-242); 3. 颗粒物; 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ836-2017; AUW220D电子天平 （GH-JC-068）; 1.0. 饮食业油烟; 饮食业油烟排放标准（试行）GB18483-2001附录A; Oil-460红外分光测油仪 （GH-JC-093）; /. 表6-8 厂界环境噪声监测方法及来源 监测项目; 监测方法及来源; 使用仪器; 检出限. 厂界环境噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB12348-2008; AWA6228型多功能声级计（GH-JC-056）; /. 5、监测结果 （1）噪声 表6-9 厂界环境噪声监测结果表 单位：LAeq dB（A） 点位编号; 测点位置; 监测结果; 执行 标准; 评价 结果. 2021.03.23; 2021.03.24. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1#; 老厂区项目南侧厂界外1米处; 51; 38; 51; 41; 昼间：60 夜间：50; 达标. 2#; 老厂区项目西侧厂界外1米处; 43; 38; 43; 39; 达标. 3#; 老厂区项目西北侧厂界外1米处; 43; 36; 43; 35; 达标. 按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1（2类）进行评价，项目厂界环境噪声测值均达标。 （2）废气 表6-10 无组织排放废气监测结果表 单位：mg/m3 点位编号及名称; 监测日期; 监测项目; 监测结果; 执行标准; 评价 结果. 一次; 二次; 三次; 四次; 最高浓度. 1#项目厂界东南侧外2m处; 2021.03.23; 硫化氢; 0.003; 0.003; 0.002; 0.002; 0.003; 0.06; 达标. 氨; 0.06; 0.07; 0.08; 0.06; 0.08; 1.5; 达标. 2#项目厂界东北侧外2m处; 硫化氢; 0.003; 0.003; 0.002; 0.003; 0.003; 0.06; 达标. 氨; 0.07; 0.07; 0.08; 0.07; 0.08; 1.5; 达标. 1#项目厂界东南侧外2m处; 2021.03.24; 硫化氢; 0.002; 0.001; 0.001; 0.001; 0.002; 0.06; 达标. 氨; 0.10; 0.03; 0.04; 0.06; 0.10; 1.5; 达标. 2#项目厂界东北侧外2m处; 硫化氢; 0.002; 0.001; 0.002; 0.002; 0.002; 0.06; 达标. 氨; 0.08; 0.25; 0.07; 0.10; 0.25; 1.5; 达标. 表6-11 有组织排放废气监测结果表 点位编号及名称; 监测日期; 监测项目; 监测频次; 标干烟气流量(Nm3/h); 实测浓度(mg/m3); 排放浓度(mg/m3); 排放速率（kg/h）; 排放速率限值（kg/h）; 排放浓度限值(mg/m3); 评价 结果. 3# 锅炉房排气筒P7; 2021.04.28; 颗粒物; 一次; 272; 1.7; 1.9; 4.6×10-4; /; 20; 达标. 二次; 287; 1.0; 2.3; 2.9×10-4. 三次; 266; 1.3; 3.0; 3.5×10-4. 均值; 275; 1.3; 2.4; 3.6×10-4. 氮氧化物; 一次; 272; 22; 23; 0.00598; /; 30; 达标. 二次; 287; 20; 21; 0.00574. 三次; 266; 24; 25; 0.00638. 均值; 275; 22; 23; 0.00605. 二氧化硫; 一次; 272; <3; <3; <8.2×10-4; /; 50; 达标. 二次; 287; <3; <3; <8.2×10-4. 三次; 266; <3; <3; <8.2×10-4. 均值; 275; <3; <3; <8.2×10-4. 2021.04.29; 颗粒物; 一次; 280; 1.1; 1.9; 3.1×10-4; /; 20; 达标. 二次; 298; 1.1; 2.3; 3.3×10-4. 三次; 296; 1.8; 2.9; 4.8×10-4. 均值; 291; 1.3; 2.4; 3.7×10-4. 氮氧化物; 一次; 280; 27; 28; 0.00756; /; 30; 达标. 二次; 298; 27; 28; 0.00805. 三次; 296; 27; 28; 0.00799. 均值; 291; 27; 28; 0.00786. 二氧化硫; 一次; 280; <3; <3; <8.7×10-4; /; 50; 达标. 二次; 298; <3; <3; <8.7×10-4. 三次; 296; <3; <3; <8.7×10-4. 均值; 291; <3; <3; <8.7×10-4. 表6-12 饮食业油烟监测结果表 点位名称及编号; 监测日期; 监测项目; 监测频次; 标杆烟气流量（Nm3/h）; 排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 评价 结果. 1# 食堂油烟排气筒P1; 2021.04.28; 饮食业油烟; 一次; 21538; 0.316; 2.0; 达标. 二次; 23062; 0.185. 三次; 24094; 0.396. 四次; 24621; 0.142. 五次; 24525; 0.486. 均值; 23568; 0.305. 2# 食堂油烟排气筒P2; 2021.04.29; 饮食业油烟; 一次; 10004; 0.199; 达标. 二次; 9649; 0.283. 三次; 9885; 0.306. 四次; 10228; 0.101. 五次; 10289; 0.069. 均值; 9942; 0.222. 备注; 当五次采样分析结果之间，其中任何一个数据与最大值比较，若该数据小于最大值的四分之一，则该数据为无效值，不能参与平均值计算。. 有组织废气：按照《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3（燃气锅炉）、《成都市大气污染防治行动方案2017年度重点任务的通知》（成办函【2017】47号）条款（推进燃气锅炉低氮燃烧技术改造）和《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）表2进行评价，四川省机场集团有限公司的有组织废气中所排放的颗粒物、氮氧化物、二氧化硫和饮食业油烟的排放浓度均达标 无组织排放废气：按照《城镇污水厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表5（二级）进行评价，四川省机场集团有限公司的无组织排放废气中所排放的氨和硫化氢的浓度均达标； （3）废水 表6-13 废水监测结果表 单位：mg/L 点位编号及名称; 监测项目; 监测结果; 执行 标准; 评价 结果. 2021.03.23; 2021.03.24. 一次; 二次; 三次; 四次; 均值或范围; 一次; 二次; 三次; 四次; 均值或范围. 1# 污水处理站排口; pH值（无量纲）; 7.64; 7.50; 7.38; 7.46; 7.38~7.64; 7.79; 7.54; 7.73; 7.68; 7.54~7.79; 6~9; 达标. 悬浮物; 4L; 4L; 4L; 4L; 4L; 4L; 4L; 4L; 4L; 4L; 10; 达标. 化学需氧量; 10; 11; 7; 11; 10; 8; 4; 5; 7; 6; 30; 达标. 五日生化需氧量; 1.3; 0.9; 0.7; 0.9; 1.0; 1.3; 0.8; 0.8; 1.0; 1.0; 6; 达标. 氨氮; 0.678; 0.806; 1.19; 1.26; 0.984; 0.286; 0.264; 0.128; 0.042; 0.180; 1.5; 达标. 总磷; 0.16; 0.06; 0.08; 0.12; 0.10; 0.11; 0.12; 0.12; 0.13; 0.12; 0.3; 达标. 石油类; 0.18; 0.48; 0.23; 0.40; 0.32; 0.18; 0.12; 0.73; 0.22; 0.18; 1; 达标. 动植物油类; 0.06L; 0.09; 0.06L; 0.06L; 0.06L; 0.06L; 0.06L; 0.08; 0.06L; 0.06L; 1; 达标. 阴离子表面活性剂; 0.05L; 0.05L; 0.05L; 0.05L; 0.05L; 0.05L; 0.05L; 0.05L; 0.05L; 0.05L; 0.5; 达标. 按照《四川省岷江、沱江流域水污染排放标准》（DB51/2311-2016）表1（城镇污水处理厂）和《城镇污水处理厂排放标准》（GB18918-2002）表1（A等级）标准进行评价，四川省机场集团有限公司废水中所排放的pH值、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、氨氮、阴离子表面活性剂、总磷、石油类和动植物油类的浓度均达标。

表七  环境管理检查

1、环保审批手续及“三同时”执行情况检查 项目于2016年开工，2017年3月竣工。其后依法补办环评手续：2019年5月，四川省机场集团有限公司委托四川省国环环境工程咨询有限公司编制了《四川省机场集团有限公司成都天府国际机场建设保障基地环境影响报告表》；并于2019年10月9日取得成都高新区生态环境和城市管理局批复文件（成高环字[2019]229号）。 综上所述，本项目属未批先建，但依法补办环评手续，建设过程中，环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。 2、管理制度建立和执行情况的检查 四川省机场集团有限公司制定了相关环保管理制度，由公司综合部负责安环工作，并且规定了相关人员及其职责，明确了环保设施运行、维护、检查管理要求。 3、固体废弃物处理检查 建设单位按照固废的种类做好了分类处置工作，并做好固体废物污染防治措施。一般废物根据性质不同交由环卫部门及经城管部门许可的单位处置。 4、环评批复要求及落实情况检查 通过查阅环境影响报告表及其批复，对照项目实际建设情况，发现企业建设规模、生产工艺、污染治理设施未发生明显变化。 5、总量控制指标 二、污染物排放总量 项目废水排入地表水环境的污染物总量： COD：82937t/a×7.875mg/L= 0.6531t/a； NH3-N：82937t/a×0.5818mg/L= 0.0482t/a 项目废气排入大气环境的污染物总量： NOx：0.0023t/a 以上总量均能满足环境影响报告表及其批复总量控制指标的要求。

表八  验收监测结论及建议

1、监测结论 四川省机场集团有限公司“成都天府国际机场建设保障基地”执行了国家环境保护的法律法规，环境保护审批手续齐全，履行了环境影响评价制度，项目配套的环保设施按“三同时”要求设计、施工和投入使用，运行正常。项目内部设有专门的环境管理机构，建立了环境管理体系，环境保护管理制度完善，环评报告表及批复中提出的环保要求和措施基本得到了落实。四川省机场集团有限公司以《成都天府国际机场建设保障基地项目环境影响报告表》中提到的污染物处置措施和管理办法为依据，开展了该项目验收监测工作。本项目进行了噪声的采样监测，本验收监测报告是针对2021年3月23～24日及2021年4月28~29日运行及环境条件下开展验收监测所得出的结论。验收监测结论如下： （1）本次验收监测期间，厂界环境噪声按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类进行评价，四川省机场集团有限公司的厂界环境噪声测值均达标； （2）本次验收监测期间，无组织排放废气按照《城镇污水厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表5二级进行评价，四川省机场集团有限公司的无组织排放废气中所排放的氨和硫化氢的浓度均达标； 本次验收监测期间，有组织排放废气按照《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃气锅炉、《关于印发成都市2018年大气污染防治工作行动方案的通知》（成办函[2018]73号）全市新建燃气锅炉必须加装低氮燃烧装置，氮氧化物浓度控制在30mg/m3以下和《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）表2进行评价，四川省机场集团有限公司的有组织废气中所排放的颗粒物、氮氧化物、二氧化硫和饮食业油烟的排放浓度均达标 （3）本次验收监测期间，废水按照《四川省岷江、沱江流域水污染排放标准》（DB51/2311-2016）表1城镇污水处理厂和《城镇污水处理厂排放标准》（GB18918-2002）一级A标进行评价，四川省机场集团有限公司废水中所排放的pH值、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、氨氮、阴离子表面活性剂、总磷、石油类和动植物油类的浓度均达标。 （2）项目固体废物主要为一般废物，无危险废产生。一般废物根据性质不同交由环卫部门及经城管部门许可的单位处置。 （3）本项目从开工到运行履行了各项环保手续，严格执行各项环保法律、法规，做到了“三同时”制度。环保设施定期维护，环保档案固定存放。 综上所述，四川省机场集团有限公司“成都天府国际机场建设保障基地”履行了环保法律法规和三同时制度，污染防治措施按要求基本落实，污染物实现达标排放，具备验收条件。 2、建议 （1）严格环保管理制度及专人负责制度，加强对环保设施运行情况的管理与检查，确保污染物长期、稳定达标排放。 （2）加强风险防范，避免突发性环境事故；落实应急防范措施，平时做好应急演练工作，认真落实各项事故应急处理措施，避免污染事故的发生。